Общество с ограниченной ответственностью

«Альянс-Электро»

Юридический адрес: 426039, Удмуртская Республика, г.о. Ижевск, г. Ижевск, ш. Воткинское, зд. 338, помещ. 15

Почтовый адрес: 426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, д. 41

ИНН 1831047176 КПП 183201001 ОГРН 1021801173570

Техническое задание

на поставку и пусконаладочные работы канализационной насосной станции на объекте: «Комплекс из трех торгово-складских зданий, расположенных г. Ижевск, ул.Маяковского»

| 1. | Наименование объекта | «Комплекс из трех торгово-складских зданий, расположенных г. Ижевск, ул. Маяковского» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Требования | Выполнить поставку канализационной насосной станции согласно техническому заданию, в том числе при необходимости выполнить сборку КНС на строительной площадке. Выполнить пусконаладочные работы. |
| 3. | В стоимости работ учесть затраты на: | - транспортировку до объекта; - разгрузку на объекте; - пусконаладочные работы; - НДС 20%. |
| 4. | Сроки поставки оборудования | Срок поставки: 15 декабря 2025 года. Срок выполнения пусконаладочных работ – март 2026 года |
| 5. | Требования к выполненным работам | 2. Оборудование должно иметь сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта или другие документы, подтверждающие их качество. |
| 7. | Условия оплаты | Предоплата - до 50% от стоимости оборудования Окончательная оплата - после поставки и приемки оборудования |
| 8. | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на работы устанавливается не менее 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия на оборудование - не менее срока, установленного заводом-изготовителем оборудования. |
| 9. | Примечания | Стоимость пусконаладочных работ является твердой, стоимость оборудования является твердой на весь период изготовления и поставки. |
| 10. | Технические характеристики КНС | 1. Максимальный приток сточных вод – 0,62 л/сек 2. Расчетный напор – 1,71м 3. Исполнение насосов – погружное 4. Количество рабочих насосов – 1 шт 5. Количество резервных насосов – 1 шт 6. Характер стоков – хоз-бытовые 7. Самотечный трубопровод: - Труба канализационная гофрированная Ø250мм ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 - Количество – 1 шт - Расположение в плане – 6 часов - Отметка лотка коллектора – 89,35 м - Проектная отметка земли – 91,98 м 8. Напорный трубопровод: - Труба полиэтиленовая ПЭ 100-RC SDR13,6 Ø110х8,1 ГОСТ 18599-2001 - Количество – 1 шт - Расположение в плане – 4 часа - Отметка низа трубы – 89,68 - Проектная отметка земли – 91,98 м 9. Шкаф управления - расположение шкафа – внутреннее 10. Корзина для сбора мусора – 1 шт 11. Требования о необходимости автоматики управления: Некоторые функции систем автоматики КНС: - запуск и отключение насосных устройств при наполнении и опустошении резервуара; - чередование работы насосов для их равномерного износа; - защита оборудования от перегрева, «сухого хода», скачков напряжения, работы в неисправном состоянии; - тестирование состояния насосного оборудования и датчиков; - передача извещений о работе устройств, возникновении аварийных ситуаций на диспетчерский пульт; - рассылка оповещений персоналу по мобильной связи или по интернет-каналам при авариях; - регулирование напора в трубопроводах; - архивирование сведений о состоянии системы, действиях оператора, аварийных ситуациях, параметрах оборудования. - возможности передачи данных по протоколу Modbus RTU. |